HSLC-75BD防盗门锁说明书

感谢您使用我司产品！安装使用前请仔细阅读说明书。本产品主要应用于通信，电力等行业以及各种机房安全防护，该产品具有多路开锁机构,一路为电控开锁,另一路为电子钥匙开锁。可实现远程开锁，蓝牙开锁，电子钥匙开锁，485通信开锁等多种方式开锁，同时我公司免费提供手机APP控制,远程云服务管理平台等技术支持，该产品安装简单、方便。

产品描述

面板拉手

材质：不锈钢304，厚度为2.0

表面处理：水磨拉丝

结构说明：面板拉手为双活双快面板拉手，左右开门可以调节

电控锁体

材质：主材为不锈钢304

表面处理：外露部件表面拉丝

结构说明：电控锁体为快锁锁体，左右开门，内外开门24与30锁体可以互换；电控锁体通电12V，下压外面板拉手，锁具可以打开，在不通电的情况下外面板拉手下压为空转，上提可以上锁，内面板拉手下压开锁，上提上锁

电子锁芯

材质：主材不锈钢304

表面处理：不锈钢拉丝

结构说明：锁芯规格长度目前适用与包括50门厚以上各种的防盗门；锁芯采用360°空转设计

产品图纸

图1 面板拉手

图2  CRT-ST锁体

图3  HS-DX-907 锁芯

备注：1、锁芯锁舌长度可根据门厚截掉调整

2、锁体左、右、内、外开不可调节

3、依据开门方向，门厚选择面板拉手、锁体方向。

安装示意

整套安装示意

锁芯安装示意

安装要求

1、在门锁安装的过程中，不要重击锁具，以免损坏锁具的零件和外观，安装人员需要带手套操作；

2、导向板安装在门框上，安装时确保导向板与锁体位置对准，以免锁具锁不上或者有卡涩情况；

3、安装后锁体应保持平面度和垂直度；

4、螺钉安装紧固受力要均匀，锁片、连杆等闭锁部件均不得有“卡”的现象

5.锁芯锁舌片截掉后不能突出假锁芯的另一端

6.厚的一个面板胶垫放在外面板上

技术参数

门锁电控部分技术参数

1、整机工作电压：12V

2、蜂鸣器、把手传感器工作电压：12V

3、工作温度：-40℃-70℃

4、工作湿度：20%-98%

5、酸碱度范围：正常大气环境

6、开关锁次数：30万次

7、防护等级：IP65

8、扭力≮46N.m

门锁无源锁芯部分技术参数

1、工作电压：3V-5.5V

2、工作温度：-40℃-80℃

3、工作湿度：20%-98%

4、酸碱度范围：正常大气环境

5、开关锁次数：30万次

6、防护等级：IP65

使用说明

门锁出线说明

| 12V电源 |  | DO |  | 锁舌传感 |  | 门磁传感 |  | 钥匙传感 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红（+） | 黑（-） | 黄 | 绿 | 粉 | 灰 | 蓝 | 白 | 橘黄 | 紫 |

注：485通信出线为深绿、棕色

门锁接线说明

告警门锁接线图

蓝牙门锁接线图

操作说明

FSU电控开关锁：

- FSU通过DO端口直连控制HSLC-75BD双控门锁，FSU根据平台下发开锁指令，HSLC-75BD双控门锁前面板指示灯点亮，蜂鸣器响，用手按下拉手，锁具打开，天地杆，侧锁点收起，拉（推）开门，同时将内部传感器的状态上报给FSU。

- 关上门，返提外拉手，锁具上锁，天地杆、侧锁点伸出，锁门；同时上传锁舌信号、门磁信号给FSU，通过对比分析确认门锁是否上锁

电子钥匙开关锁：(详见平台管理系统说明书）

- 对电控锁的无源锁芯进行编码

- 通过后台管理平台对钥匙分配开锁权限

- 工作人员通过手机APP登录个人账户，钥匙与手机蓝牙连接，下载开锁任务

- 将电控机柜锁的锁芯盖板用特殊工具起开

- 钥匙插入锁芯，“嘀”一声响和钥匙指示灯变成绿色，顺时针或者逆时针旋转钥匙到极限位置不动，下按外面板把手进行开锁

- 关上门，返提外拉手，锁具上锁，天地杆、侧锁点伸出，锁门；同时上传锁舌信号、门磁信号给FSU，通过对比分析确认门锁是否上锁

蓝牙开关锁：

- 打开手机APP,设置登陆网络地址和网络端口，登陆用户。

- 连接蓝牙配对，连接好蓝牙标志显示绿色表示蓝牙连接成功。

- 点击开锁，蜂鸣器响灯光亮，用手按下拉手，锁具打开，天地杆，侧锁点收起，拉（推）开门，同时将内部传感器的状态上报给FSU。

- 关上门，返提外拉手，锁具上锁，天地杆、侧锁点伸出，锁门；同时上传锁舌信号、门磁信号给FSU，通过对比分析确认门锁是否上锁

485通信开关锁：

- 点击开锁，蜂鸣器响灯光亮，用手按下拉手，锁具打开，天地杆，侧锁点收起，拉（推）开门，同时将内部传感器的状态上报给FSU。

- 关上门，返提外拉手，锁具上锁，天地杆、侧锁点伸出，锁门；同时上传锁舌信号、门磁信号给FSU，通过对比分析确认门锁是否上锁

HSLC-75BD门锁方向调节说明

1、面板拉手左右调节

2、锁体24面板与30面板互换

3、锁体内外方向调节

4、门锁左右方向调节

首先将面板的左右方向调节到安装方向（参照面板左右调节方法）

在门锁安装的时候，带圆头的方轴始终放置在门外方向